学生宿舍天面热泵机组更换安装工程（西一栋）

招标文件

- 一、项目简介：

我校西一栋学生宿舍天面热泵机组已使用11年，大部分热泵系统核心配件已修理多次，严重老化，部分已不能修复，制热效率降低（从原有的55度温度，下降至48度），加热水时间加长，如气温骤降，时有因此原因，导致学生冲凉热水不足或温度不高，为保障学生冲凉热水正常供应，总务处拟利用寒假期间进行更换安装。

二投标人须知：

- 投标人资格要求：

投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人；

投标人营业执照具有机电安装二级或二级以上等范围

必须提供品牌厂家针对本项目的授权书。（提供相关复印件，原件备查）。

投标人在深圳地区有售后服务机构，及相应的售后服务措施，以提供的工商注册证明或办公租赁合同为准。

2、预算控制金额为人民币:叁拾捌万元（￥380, 000.00）

3、投标人接到的招标文件后，若有疑问，应在3天内提出书面意见并送达招标人，由招标人统一书面答疑，逾期不予解答。

4、投标人必须严格按规定进行投标，不得行贿、哄抬标价，隐瞒事实真相，损害招标人和其他投标人利益。

5、严格按照合同的要求履行合同，任何中标单位都不得就合同标的时间、技术规格以及其他的合同条款进行变更，如果擅自更改，必须承担造成的损失。

6、中标单位在施工期间必须服从校方安排，文明施工，保持施工现场整洁卫生，损坏物品须照价赔偿；出现任何安全事故，中标单位须负全责。

7、此次招标为总价包干，含工程量清单、二次搬运及垃圾清运费、管理费、税金、安全文明措施等全部费用。结算时按送审计价格结算，如送审计价高于中标价则按中标价结算，审计价低于中标价则按审计价结算。

8、此次招标以综合评标法评标，报价最接近平均价的单位为预中标单位。

10、校园施工安全文明要求：双方签订的校园施工安全条例与合同具有同等法律效力。

三、商务需求

1、为保证学校正常教学，中标单位必须自中标通知书发放之日起三个日历日内与甲方签合同，逾期不签则视为自动放弃中标。

2、为保证美观要求，采用的材质、颜色必须由校方选择确认，否则不予于验收，其造成的损失一切由中标单位承担。

3、项目工期要求：20个日历日（包括生产、运输和安装或吊装、交付使用），如乙方逾期一日罚款每天5000元，累计五个日历日，甲方将取消合同。（投标文件需响应本条款）。

4、项目验收严格按照招标文件要求验收，工程质量应符合国家相关标准；如不符合，拆走其产品并继续按工期履行合同。

5、付款方式按照深圳市财政委员会规定的付款方式执行。

四、工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、拆除部分 |  |  |  |  |
| 1 | 031006006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 | (1)名称:保护性拆除空气能热水机组 (2)吊装:拆除吊装 | 台 | 8 |  |
| 2 | 030404016002 | 控制箱 | (1)名称:保护性拆除落地控制柜 (2)吊装:拆除吊装 | 台 | 1 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 二、更换安装部分 |  |  |  |  |
| 3 | 031006006002 | 地源(水源、气源)热泵机组 | (1)名称:安装空气能热水机组 (2)规格型号:ZKFRS-36II（制热能力36KW、产热水量0.77m3/h、中宇） (3)规格型号:TFS-SKR840（S）（制热能力36KW、产热水量840L/h、同方） (4)规格型号:KFR-39ZM（制热能力39KW、产热水量0.80m3/h、格力 | 台 | 8 | 中宇 同方 格力 |
| 4 | 030404016001 | 控制箱 | (1)名称:液泵控制柜 (2)规格型号:落地安装(1800*800*500不锈钢304箱体） (3)基础:10#槽钢 (4)包含:触摸屏显示器、液位控制器、POC、温度模块、空气开关、交流接触器、继电器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)名称:铜闸阀 (2)规格型号:DN100 (3)法兰:PPR-DN100 | 个 | 2 |  |
| 6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)名称:铜闸阀 (2)规格型号:DN50 (3)法兰:PPR-DN50 | 个 | 2 |  |
| 7 | 031001006001 | 塑料管 | (1)名称:PPR热水管热熔连接 (2)规格型号:DN100 (3)保温:发泡橡塑瓦块 (4)管道清洗:管道冲洗 | m | 27.50 |  |
| 8 | 031001006002 | 塑料管 | (1)名称:PPR热水管热熔连接 (2)规格型号:DN50 (3)保温:发泡橡塑瓦块 (4)管道清洗:管道冲洗 | m | 27.50 |  |
| 9 | 031301004001 | 顶升、提升装置 | (1)名称:汽车吊装机 (2)规格型号:200T | 项 | 1 |  |
| 10 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | (1)名称:空气能热水机组系统调试 (2)规格型号:ZKFRS-36II（制热能力36KW、产热水量0.77m3/h、中宇） (3)规格型号:TFS-SKR840（S）（制热能力36KW、产热水量840L/h、同方） (4)规格型号:KFR-39ZM（制热能力39KW、产热水量0.80m3/h、格力 | 系统 | 8 | 中宇 同方 格力 |
| 11 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:法兰铜止回阀 (2)规格型号:DN50 (3)法兰:PPR-DN50 | 个 | 8 |  |
| 12 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:铜过滤器 (2)规格型号:DN50 (3)法兰:PPR-DN50 | 个 | 8 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |

# 五、投标文件格式（提供复印件并加盖公章)

# 附，投标文件目录（包含但不限于以下文件）：

- 投标一览表；

- 报价表

- 投标人必须提供厂商对本项目的授权、售后服务承诺函（提供相关证明扫描件，原件备查）；

- 实施本项目的有关人资料表；

- 法人代表授权书、法人授权委托书、法人和委托人身份证复印件；

- 投标人提供营业执照及相关资质证明；

- 近三年业绩一览表。